## TL
Príloha č. 7
k postupu č.D6.VVN.02
Štandard pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. technológiou CAD/CAE
Systém referenčného označenia potenciálov
Tabuľka signálov ochrán R110kV
pre systémovú rozvodňu
Legenda:
- rozšírenie kontaktov cez pomocné relé
- komunikácia cez GOOSE alebo IEC 61850

## Vývod F25 + F26
Systémová rozvodňa Vývod F25 + F26
F25
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F25 Nový typ | F25 7SA6111-5AA92-7PQ1-LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 2020-11-01 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM | 2020-11-01 |  | x
FK2QM.1 | Ručné zapnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BI2
H261ARS | Štart OZ, AZV od F26 | 2020-11-01 |  | BI3
H262ARS | Štart OZ, AZV od F26 | 2020-11-01 |  | BI4
H263ARS | Štart OZ, AZV od F26 | 2020-11-01 |  | BI5
H261IWR | Ochrana F26 OK do F25 | 2020-11-01 |  | BI6
H856CBCE | Uvoľnenie synchročeku | 2020-11-01 |  | BI8
H911ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 2020-11-01 |  | BI9
H851CE | Zapnutý istić 100V, 50Hz - vlast. Pole | 2020-11-01 |  | BI10
H251PZP | Komunikácia PCM - OK | 2020-11-01 |  | BI11
IMP-CR/F25 | Príjem strhávania z protiľahlej strany | 2020-11-01 |  | BI12
F1-R | Príjem diaľkového vypnutia | 2020-11-01 |  | BI13
1ML1 | Kontrola 1. vypínacej cesty L1 | 2020-11-01 |  | x
1ML2 | Kontrola 1. vypínacej cesty L2 | 2020-11-01 |  | x
1ML3 | Kontrola 1. vypínacej cesty L3 | 2020-11-01 |  | x
Voľné BI
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO8, BO9
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2020-11-01 |  | BO14
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2020-11-01 |  | BO15
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2020-11-01 |  | BO16
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2021-01-01 |  | BO1
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2021-01-01 |  | BO2
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2021-01-01 |  | BO3
H251TWR | 1f vypínanie do F26 povolené | 2021-01-01 |  | BO4
H251IWR | F25 OK pre F26 | 2021-01-01 |  | BO5
IMP-CS/F | Vysielanie strhávania na protiľahlú stranu | 1.11 |  | BO6
| Dištančná ochrana - vypnutie strhávaním |  |  | Komunikácia
H251OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1931-01-01 |  | BO10
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1931-01-01 |  | BO11
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1931-01-01 |  | BO12
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1931-01-01 |  | BO13
| 1. Vypínacia cesta OK |  | Komunikácia | x
H251IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
Voľné BO
F26
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F26 Nový typ | F26 7SD6101-5BA99-3CJ0-M2A+LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 1.21 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM | 1.21 |  | x
FK2QM.2 | Ručné zapnutie vypínača | 1.21 |  | BI2
H912ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 1.21 |  | BI3
F12-R | Príjem diaľkového vypnutia | 1.21 |  | BI7
H261IWR | Ochrana F25 OK do F26 | 1.21 |  | BI5
H261TWR | 1f vypínanie od F25 povolené | 1.21 |  | BI4
H912ARB | Skúšobný hrebeň zasunutý, blokovanie ochrany | 1.21 |  | BI6
| Diaľkové vypnutie 2. strany vedenia |  |  | Komunikácia
12ML1 | Kontrola 2. vypínacej cesty L1 | 2021-01-01 |  | x
12ML2 | Kontrola 2. vypínacej cesty L2 | 2021-01-01 |  | x
12ML3 | Kontrola 2. vypínacej cesty L3 | 2021-01-01 |  | x
Voľné BI
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO4 -K2F26
12ML1.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2021-01-01 |  | BO1 - K1F26.1
12ML2.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2021-01-01 |  | BO2 - K1F26.2
12ML3.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2021-01-01 |  | BO3 - K1F26.3
H261IWR | F26 OK pre F25 | 2020-11-01 |  | BO5
H261OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1, BO2, BO3 - K1F26.1, .2, .3
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1931-01-01 |  | BO1 - K1F26.1
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1931-01-01 |  | BO2 - K1F26.2
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1931-01-01 |  | BO3 - K1F26.3
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1931-01-01 |  | BO1, BO2, BO3 - K1F26.1, .2, .3
H261ARS | Štart OZ, AZV do F25 | 2020-11-01 |  | BO1 - K1F26.1
H262ARS | Štart OZ, AZV do F25 | 2020-11-01 |  | BO2 - K1F26.2
H263ARS | Štart OZ, AZV do F25 | 2020-11-01 |  | BO3 - K1F26.3
| 2. Vypínacia cesta OK |  | Komunikácia | x
H261IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
Voľné BO

## Vývod F251 + F252
Systémová rozvodňa Vývod F251 + F252
F251
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F251 Nový typ | F251 7SA6111-5AA92-7PQ1-LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 2020-11-01 |  | BI1 | Bypass synchro pri H spojke????
F3*QM | Vypnutý QM | 2020-11-01 |  | x
FK2QM.1 | Ručné zapnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BI2
H2521ARS | Štart OZ, AZV od F252 | 2020-11-01 |  | BI3
H2522ARS | Štart OZ, AZV od F252 | 2020-11-01 |  | BI4
H2523ARS | Štart OZ, AZV od F252 | 2020-11-01 |  | BI5
H265IWR | Ochrana F252 OK do F251 | 2020-11-01 |  | BI6
H856CBCE | Uvoľnenie synchročeku | 2020-11-01 |  | BI8
H911ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 2020-11-01 |  | BI9
H851CE | Zapnutý istić 100V, 50Hz - vlast. Pole | 2020-11-01 |  | BI10
H251PZP | Komunikácia PCM - OK | 2020-11-01 |  | BI11
IMP-CR/F251 | Príjem strhávania z protiľahlej strany | 2020-11-01 |  | BI12
F1-R | Príjem diaľkového vypnutia | 2020-11-01 |  | BI13
1ML1 | Kontrola 1. vypínacej cesty L1 | 2020-11-01 |  | x
1ML2 | Kontrola 1. vypínacej cesty L2 | 2020-11-01 |  | x
1ML3 | Kontrola 1. vypínacej cesty L3 | 2020-11-01 |  | x
| Voľné BI |  |  | BI7
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO8, BO9
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2020-11-01 |  | BO14
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2020-11-01 |  | BO15
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2020-11-01 |  | BO16
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2021-01-01 |  | BO1
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2021-01-01 |  | BO2
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2021-01-01 |  | BO3
H251TWR | 1f vypínanie do F252 povolené | 2021-01-01 |  | BO4
| F251 OK pre F252 |  |  | Komunikácia
IMP-CS/F | Vysielanie strhávania na protiľahlú stranu | 2020-11-01 |  | BO6
| Dištančná ochrana - vypnutie strhávaním |  |  | Komunikácia
H251OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1931-01-01 |  | BO10
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1931-01-01 |  | BO11
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1931-01-01 |  | BO12
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1931-01-01 |  | BO13
| 1. Vypínacia cesta OK |  | Komunikácia | x
H251IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO5
F252
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F252 Nový typ | F252 7SA6101-5AA92-5GJ0+LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 1.21 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM | 1.21 |  | x
FK2QM.2 | Ručné zapnutie vypínača | 1.21 |  | BI2
H912ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 1.21 |  | BI3
H852CE | Zapnutý istić 100V, 50Hz - vlast. Pole | 1.21 |  | BI5
| Ochrana F251 OK do F252 |  |  | Komunikácia
| 1f vypínanie od F251 povolené |  |  | Komunikácia
F12-R | Príjem diaľkového vypnutia | 1.21 |  | BI4
12ML1 | Kontrola 2. vypínacej cesty L1 | 2021-01-01 |  | x
12ML2 | Kontrola 2. vypínacej cesty L2 | 2021-01-01 |  | x
12ML3 | Kontrola 2. vypínacej cesty L3 | 2021-01-01 |  | x
Voľné BI
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO6 -K2F252
12ML1.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2021-01-01 |  | BO1 - K1F252.1
12ML2.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2021-01-01 |  | BO2 - K1F252.2
12ML3.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2021-01-01 |  | BO3 - K1F252.3
H252IWR | F252 OK pre F251 | 2020-11-01 |  | BO8
H252OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1931-01-01 |  | BO1 - K1F252.1
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1931-01-01 |  | BO2 - K1F252.2
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1931-01-01 |  | BO3 - K1F252.3
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1931-01-01 |  | BO1, BO2, BO3 - K1F252.1, .2, .3
H2521ARS | Štart OZ, AZV do F251 | 2020-11-01 |  | BO1 - K1F252.1
H2522ARS | Štart OZ, AZV do F251 | 2020-11-01 |  | BO2 - K1F252.2
H2523ARS | Štart OZ, AZV do F251 | 2020-11-01 |  | BO3 - K1F252.3
| 2. Vypínacia cesta OK |  | Komunikácia | x
H252IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO4, BO5

## Transformátor F30 + F13 + F1R
Systémová rozvodňa Transformátor F30 + F13 + F1R
F30
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F30 Nový typ | F30 7UT6121-5EA92-1BA0-LOS
F4*QM | Zapnutý QM 110 kV | 1.11 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM 110 kV | 1.11 |  | x
1M | Kontrola 1. vypínacej cesty | 1.11 |  | BI3
FK2QM | Ručné zapnutie vypínača 110 kV | 1.11 |  | x
F4*QM22 | Zapnutý QM 22 kV | 1.11 |  | x
FK2QM22 | Ručné zapnutie vypínača 22 kV | 1.11 |  | x
| Voľné BI |  |  | BI2
1M1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka | 1.11 |  | BO1 - K1F30
12M.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka | 1.21 |  | BO2
H301OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1 - K1F30
FCBF | Štart AZV - L1, L2, L3 (3-p vypínanie) | 1.31 |  | BO1 - K1F30
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BO1 - K1F30
H771B | Blokovanie auto. Regulácie odbočiek trafa | 1.13 |  | BO3
FK5T | Blokovanie zapnutia transformátora | 1.01 |  | BO1 - K1F30
F1QM22 | Vypnutie QM 22 kV - 2. vyp. cievka | 1.01 |  | BO1 - K1F30
F1QM | Vypnutie QM 22 kV - 1. vyp. cievka | 1.11 (R22kV) |  | x
| 1. Vypínacia cesta OK |  |  | Komunikácia
H301IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO4
F13
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F13 Nový typ | F13 7SJ6221-5EA92-1FE0+LOS
F4*QM | Zapnutý QM 110 kV | 1.21 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM 110 kV | 1.21 |  | x
FK2QM | Ručné zapnutie vypínača 110 kV | 1.21 |  | x
12M | Kontrola 2. vypínacej cesty | 1.21 |  | BI3
H241TA1 | Bucholtz. Relé nádoby - vypnutie | 1.21 |  | BI4
H242TA1 | Ochranne relé regulácia - vypnutie | 1.21 |  | BI5
H631TA1 | Teplota oleja - vypnutie | 1.21 |  | BI6
H632TA1 | Teplota vinutia - vypnutie | 1.21 |  | BI7
H671TA1 | Nebezpečný tlak v nádobe - vypnutie | 1.21 |  | BI8
H243T | Plynové relé tlmivky - vypnutie | 1.21 |  | BI9
| Voľné BI |  |  | BI2, BI10, BI11
1M2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka | 1.11 |  | BO1 - K1F13
12M.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka | 1.21 |  | BO2
H131OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1 - K1F13
FCBF | Štart AZV - L1, L2, L3 (3-p vypínanie) | 1.31 |  | BO5
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BO7
FK5T | Blokovanie zapnutia transformátora | 1.01 |  | BO3
F1QM22 | Vypnutie QM 22 kV - 2. vyp. cievka | 1.01 |  | BO4
H131IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
F1QM | Vypnutie QM 22 kV - 1. vyp. cievka | 1.11 (R22kV) |  | x
| 2. Vypínacia cesta OK |  |  | Komunikácia
Voľné BO
F1R
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F1R Nový typ | F1R 7SJ6105-5EA92-1FA0+LOS
FK2QM | Ručné zapnutie vypínača 110 kV | 1.01 |  | x
F4*QM | Zapnutý QM 110 kV | 1.01 |  | x
F3*QM | Vypnutý QM 110 kV | 1.01 |  | x
| Voľné BI |  |  | BI2, BI3
1M | Vypnutie 1. vypínacia cievka | 1.11 |  | BO1
12M | Vypnutie 2. vypínacia cievka | 1.21 |  | BO2
F1QM22 | Vypnutie QM 22 kV - 2. vyp. cievka | 1.01 |  | BO3
F1QM | Vypnutie QM 22 kV - 1. vyp. cievka | 1.11 (R22kV) |  | x
H1R1OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO4 - K1F1R
FK5T | Blokovanie zapnutia transformátora | 1.01 |  | BO4 - K1F1R
H1R1IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
FCBF | Štart AZV - L1, L2, L3 (3-p vypínanie) | 1.31 |  | BO4 - K1F1R
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BO4 - K1F1R
Voľné BO

## SP
Systémová rozvodňa Spínač prípojníc F13
F13
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F13 Nový typ | F13 7SJ6221-5EA92-1FE0+LOS
1M.1 | Kontrola 1. vypínacej cesty | 1.11 |  | BI1
12M.1 | Kontrola 2. vypínacej cesty | 1.21 |  | BI3
F6F13 | Uvoľnenie pôsobenia ochrany - falošný SP | 1.01 |  | BI4
F4*QM | Zapnutý QM 110 kV | 1.01 |  | x
F3*QM | Vypnutý QM 110 kV | 1.01 |  | x
| Voľné BI |  |  | BI2, BI5, BI6, BI7, BI8, BI9, BI10, BI11
1M (1M.1) | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | BO1
12M (12M.1) | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | BO2
H131OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
FCBF | Štart AZV - L1, L2, L3 (3-p vypínanie) | 1.31 |  | BO3
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BO4
| 1. Vypínacia cesta OK |  |  | Komunikácia
| 2. Vypínacia cesta OK |  |  | Komunikácia
H131IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO5

## SPP
Systémová rozvodňa Spínač pomocnej prípojnice
F13
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F13 Nový typ | F13 7SJ6221-5EA92-1FE0+LOS
12M.1 | Kontrola 2. vypínacej cesty | 1.21 |  | BI1, BI2, BI3
F24Q5 | Prevádzka ako SPP | 1.01 |  | BI5
F4*QM | Zapnutý QM | 1.01 |  | x
F3*QM | Vypnutý QM | 1.01 |  | x
F12-R | Príjem diaľkového vypnutia | 2021-01-01
| Voľné BI |  |  | BI4, BI6, BI7, BI8, BI9, BI10, BI11
1M (1M.1) | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | BO1
12M (12M.1) | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | BO2
H131OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
FCBF | Štart AZV - L1, L2, L3 (3-p vypínanie) | 1.31 |  | BO3
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BO4
| 2. Vypínacia cesta OK |  |  | Komunikácia
H131IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO5
F251 (F252,F253)
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F251 (F252,F253) Nový typ | F251 (F252,F253) 2-3 x 7SA6111-5AA92-7PQ1-LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 1.01 |  | BI6
F3*QM | Vypnutý QM | 1.01 |  | x
FK2QM.1 | Ručné zapnutie vypínača | 1.01 |  | BI7
H856CBCE | Uvoľnenie synchročeku | 1.01 |  | BI8
H911ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 1.01 |  | BI9
H851CE | Zapnutý istić 100V, 50Hz - vlast. Pole | 1.01 |  | BI10
H25PZP | Komunikácia PCM - OK | 1.11 |  | BI11
IMP-CR/F | Príjem strhávania z protiľahlej strany | 1.11 |  | BI12
F1-R | Príjem diaľkového vypnutia | 1.11 |  | BI13
FS.** | Voľba sady parametrov 1-4 | 1.01Q |  | BI1, BI2, BI3, BI4
F6F251(F252, F253) | Blokovanie pôsobenia ochrany | 1.01Q |  | BI5
Voľné BI
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO8, BO9
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | BO14
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.11 |  | BO15
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.11 |  | BO16
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | BO1
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.21 |  | BO2
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.21 |  | BO3
IMP-CS/F | Vysielanie strhávania na protiľahlú stranu | 2020-11-01 |  | BO6
| Dištančná ochrana - vypnutie strhávaním |  |  | Komunikácia
H251OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1.31 |  | BO10
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1.31 |  | BO11
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1.31 |  | BO12
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BO13
H251IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO4, BO5,

## KSP
Systémová rozvodňa Kombinovaný spínač prípojníc
F13
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F13 Nový typ | F13 7SJ6221-5EA92-1FE0+LOS
12M.1 | Kontrola 2. vypínacej cesty | 1.21 |  | BI1, BI2, BI3
F6F13 | Uvoľnenie pôsobenia ochrany - falošný SP | 1.01 |  | BI4
F24Q5 | Prevádzka ako SPP | 1.01 |  | BI5
F24Q10 | Prevádzka ako SP zap. Q10 | 1.01 |  | BI6
F24Q20 | Prevádzka ako SP zap. Q20 | 1.01 |  | BI7
F4*QM | Zapnutý QM | 1.01 |  | x
F3*QM | Vypnutý QM | 1.01 |  | x
F12-R | Príjem diaľkového vypnutia | 2021-01-01
| Voľné BI |  |  | BI8, BI9, BI10, BI11
1M (1M.1) | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | BO1
12M (12M.1) | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | BO2
H131OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
FCBF | Štart AZV - L1, L2, L3 (3-p vypínanie) | 1.31 |  | BO3
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BO4
| 2. Vypínacia cesta OK |  |  | Komunikácia
H131IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO5
F251 (F252,F253)
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F251 (F252,F253) Nový typ | F251 (F252,F253) 2-3 x 7SA6111-5AA92-7PQ1-LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 1.01 |  | BI6
F3*QM | Vypnutý QM | 1.01 |  | x
FK2QM.1 | Ručné zapnutie vypínača | 1.01 |  | BI7
H856CBCE | Uvoľnenie synchročeku | 1.01 |  | BI8
H911ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 1.01 |  | BI9
H851CE | Zapnutý istić 100V, 50Hz - vlast. Pole | 1.01 |  | BI10
H25PZP | Komunikácia PCM - OK | 1.01 |  | BI11
IMP-CR/F | Príjem strhávania z protiľahlej strany | 1.11 |  | BI12
F1-R | Príjem diaľkového vypnutia | 1.11 |  | BI13
FS.** | Voľba sady parametrov 1-4 | 1.01Q |  | BI1, BI2, BI3, BI4
F6F251(F252, F253) | Blokovanie pôsobenia ochrany | 1.01Q |  | BI5
Voľné BI
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO8, BO9
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | BO14
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.11 |  | BO15
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.11 |  | BO16
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | BO1
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.21 |  | BO2
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.21 |  | BO3
IMP-CS/F | Vysielanie strhávania na protiľahlú stranu | 2020-11-01 |  | BO6
| Dištančná ochrana - vypnutie strhávaním |  |  | Komunikácia
H251OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1.31 |  | BO10
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1.31 |  | BO11
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1.31 |  | BO12
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BO13
H251IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO4, BO5,

## ROP
Systémová rozvodňa ROP
Centrálna jednotka ROP F31
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | Centrálna jednotka ROP F31 Nový typ | Centrálna jednotka ROP F31 7SS5220-5AA92-1BA0-LOR
F1AZV | AZV vypni | 1.31 |  | BI1
F2AZV | AZV zapni | 1.31 |  | BI2
F1ROP | ROP vypni | 1.31 |  | BI3
F2ROP | ROP zapni | 1.31 |  | BI4
| Voľné BI |  |  | BI5, BI6, BI7, BI8, BI9, BI10, BI11, BI12
H311OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | M16
H310IF/E** | Ochrana porucha | 1.61 (RIS) |  | M33
| Voľné BO |  |  | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M34
Vývodová jednotkaF31 - vývod
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | Vývodová jednotkaF31 - vývod Nový typ | Vývodová jednotkaF31 - vývod 7SS5231-5CA01-1AA1
FK2QM.3 | Ručné zapnutie vypínača | 1.31 |  | BI14
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1.31 |  | BI11
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1.31 |  | BI12
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1.31 |  | BI13
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BI15
F5S31 | Pole mimo prevádzky | 1.31 |  | BI20
F4*QM | QM zapnutý | 1.31 |  | BI18
F3*QM | QM vypnutý | 1.31 |  | BI17
F3*Q* | Odpojovač Q* vypnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI2, BI4, BI6, BI8, BI10
F4*Q* | Odpojovač Q* zapnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI1, BI3, BI5, BI7, BI9
| Voľné BI |  |  | BI16, BI19
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | K1
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.11 |  | K2
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.11 |  | K3
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | K1
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.21 |  | K2
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.21 |  | K3
H311OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | M1
H310IF/E** | Ochrana porucha | 1.61 (RIS) |  | M2
F1-S | Vysielanie diaľkového vypnutia | 1.11 |  | K5
F12-S | Vysielanie diaľkového vypnutia | 1.21 |  | K4
Voľné BO
Vývodová jednotkaF31 - trafo
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | Vývodová jednotkaF31 - trafo Nový typ | Vývodová jednotkaF31 - trafo 7SS5231-5CA01-1AA1
FK2QM.3 | Ručné zapnutie vypínača | 1.31 |  | BI14
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1.31 |  | BI11
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BI15
F5S31 | Pole mimo prevádzky | 1.31 |  | BI20
F4*QM | QM zapnutý | 1.31 |  | BI18
F3*QM | QM vypnutý | 1.31 |  | BI17
F3*Q* | Odpojovač Q* vypnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI2, BI4, BI6, BI8, BI10
F4*Q* | Odpojovač Q* zapnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI1, BI3, BI5, BI7, BI9
| Voľné BI |  |  | BI12, BI13, BI16, BI19
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | K1
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | K1
H311OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | M1
F1QM22 | Vypnutie vypínača 22kV | 1.01 |  | K4
H310IF/E** | Ochrana porucha | 1.61 (RIS) |  | M2
| Voľné BO |  |  | K2, K3, K5
Vývodová jednotkaF31 - SP
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | Vývodová jednotkaF31 - SP Nový typ | Vývodová jednotkaF31 - SP 7SS5231-5CA01-1AA1
FK2QM.3 | Ručné zapnutie vypínača | 1.31 |  | BI14
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1.31 |  | BI11
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BI15
F5S31 | Pole mimo prevádzky | 1.31 |  | BI20
F4*QM | QM zapnutý | 1.31 |  | BI18
F3*QM | QM vypnutý | 1.31 |  | BI17
F3*Q* | Odpojovač Q* vypnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI2, BI4, BI6, BI8, BI10
F4*Q* | Odpojovač Q* zapnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI1, BI3, BI5, BI7, BI9
| Voľné BI |  |  | BI12, BI13, BI16, BI19
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | K1
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | K1
H311OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | M1
H310IF/E** | Ochrana porucha | 1.61 (RIS) |  | M2
| Voľné BO |  |  | K2, K3, K4, K5
Vývodová jednotkaF31 - SPP
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | Vývodová jednotkaF31 - SPP Nový typ | Vývodová jednotkaF31 - SPP 7SS5231-5CA01-1AA1
FK2QM.3 | Ručné zapnutie vypínača | 1.31 |  | BI14
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1.31 |  | BI11
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1.31 |  | BI12
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1.31 |  | BI13
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BI15
F5S31 | Pole mimo prevádzky | 1.31 |  | BI20
F4*QM | QM zapnutý | 1.31 |  | BI18
F3*QM | QM vypnutý | 1.31 |  | BI17
F3*Q* | Odpojovač Q* vypnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI2, BI4, BI6, BI8, BI10
F4*Q* | Odpojovač Q* zapnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI1, BI3, BI5, BI7, BI9
| Voľné BI |  |  | BI16, BI19
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | K1
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.11 |  | K2
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.11 |  | K3
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | K1
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.21 |  | K2
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.21 |  | K3
H311OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | M1
H310IF/E** | Ochrana porucha | 1.61 (RIS) |  | M2
F1-S | Vysielanie diaľkového vypnutia | 1.11 |  | K5
F12-S | Vysielanie diaľkového vypnutia | 1.21 |  | K4
Voľné BO
Vývodová jednotkaF31 - KSP
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | Vývodová jednotkaF31 - KSP Nový typ | Vývodová jednotkaF31 - KSP 2 x 7SS5231-5CA01-1AA1
FK2QM.3 | Ručné zapnutie vypínača | 1.31 |  | BI14
FCBF1 | Štart AZV - pól A (L1) | 1.31 |  | BI11
FCBF2 | Štart AZV - pól B (L2) | 1.31 |  | BI12
FCBF3 | Štart AZV - pól C (L3) | 1.31 |  | BI13
FCBFREL | Uvoľnenie štartu AZV | 1.31 |  | BI15
F5S31 | Pole mimo prevádzky | 1.31 |  | BI20
F4*QM | QM zapnutý | 1.31 |  | BI18
F3*QM | QM vypnutý | 1.31 |  | BI17
F3*Q* | Odpojovač Q* vypnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI2, BI4, BI6, BI8, BI10
F4*Q* | Odpojovač Q* zapnutý (vlastné pole) | 1.31 |  | BI1, BI3, BI5, BI7, BI9
| Voľné BI |  |  | BI16, BI19
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | K1
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.11 |  | K2
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.11 |  | K3
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | K1
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 1.21 |  | K2
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 1.21 |  | K3
H311OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | M1
H310IF/E** | Ochrana porucha | 1.61 (RIS) |  | M2
F1-S | Vysielanie diaľkového vypnutia | 1.11 |  | K5
F12-S | Vysielanie diaľkového vypnutia | 1.21 |  | K4
Voľné BO