## TL
Príloha č. 7
k postupu č.D6.VVN.02
Štandard pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. technológiou CAD/CAE
Systém referenčného označenia potenciálov
Tabuľka signálov ochrán R110kV
pre rozvodňu typu H
Legenda:
- rozšírenie kontaktov cez pomocné relé
- komunikácia cez GOOSE alebo IEC 61850

## Vývod F25 + F26
Rozvodňa typu H Vývod F25 + F26
F25
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F25 Nový typ | F25 7SA6111-5AA92-7PQ1-LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 2020-11-01 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM | 2020-11-01 |  | x
FK2QM.1 | Ručné zapnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BI2
H261ARS | Štart OZ, AZV od F26 | 2020-11-01 |  | BI3
H262ARS | Štart OZ, AZV od F26 | 2020-11-01 |  | BI4
H263ARS | Štart OZ, AZV od F26 | 2020-11-01 |  | BI5
H261IWR | Ochrana F26 OK do F25 | 2020-11-01 |  | BI6
H856CBCE | Uvoľnenie synchročeku | 2020-11-01 |  | BI8
H911ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 2020-11-01 |  | BI9
H851CE | Zapnutý istić 100V, 50Hz - vlast. Pole | 2020-11-01 |  | BI10
H251PZP | Komunikácia PCM - OK | 2020-11-01 |  | BI11
IMP-CR/F25 | Príjem strhávania z protiľahlej strany | 2020-11-01 |  | BI12
F1-R | Príjem diaľkového vypnutia | 2020-11-01 |  | BI13
F3*Q* | Bypass synchro pri H spojke | 2020-11-01 |  | BI7
1ML1 | Kontrola 1. vypínacej cesty L1 | 2020-11-01 |  | x
1ML2 | Kontrola 1. vypínacej cesty L2 | 2020-11-01 |  | x
1ML3 | Kontrola 1. vypínacej cesty L3 | 2020-11-01 |  | x
| Voľné BI |  |  | BI7
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO8, BO9
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2020-11-01 |  | BO14
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2020-11-01 |  | BO15
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2020-11-01 |  | BO16
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2021-01-01 |  | BO10
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2021-01-01 |  | BO11
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2021-01-01 |  | BO12
H251TWR | 1f vypínanie do F26 povolené | 2021-01-01 |  | BO4
H251IWR | F25 OK pre F26 | 2021-01-01 |  | BO5
IMP-CS/F | Vysielanie strhávania na protiľahlú stranu | 2020-11-01 |  | BO6
| Dištančná ochrana - vypnutie strhávaním |  |  | Komunikácia
H251OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
F1AZV/E** | Vypnutie AZV t2 | 1.11 |  | BO1
| 1. Vypínacia cesta OK |  | Komunikácia | x
H251IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO2, BO3, BO13
F26
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F26 Nový typ | F26 7SD6101-5BA99-3CJ0+LOS
F43QM | Zapnutý QM | 1.21 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM | 1.21 |  | x
FK2QM.2 | Ručné zapnutie vypínača | 1.21 |  | BI2
H912ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 1.21 |  | BI3
F12-R | Príjem diaľkového vypnutia | 1.21 |  | BI7
H261IWR | Ochrana F25 OK do F26 | 1.21 |  | BI5
H261TWR | 1f vypínanie od F25 povolené | 1.21 |  | BI4
H912ARB | Skúšobný hrebeň zasunutý, blokovanie ochrany | 1.21 |  | BI6
12ML1 | Kontrola 2. vypínacej cesty L1 | 2021-01-01 |  | x
12ML2 | Kontrola 2. vypínacej cesty L2 | 2021-01-01 |  | x
12ML3 | Kontrola 2. vypínacej cesty L3 | 2021-01-01 |  | x
Voľné BI
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO4 -K2F26
12ML1.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2021-01-01 |  | BO1 - K1F26.1
12ML2.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2021-01-01 |  | BO2 - K1F26.2
12ML3.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2021-01-01 |  | BO3 - K1F26.3
H261OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1, BO2, BO3 - K1F26.1, .2, .3
F12AZV/E** | Vypnutie AZV t2 | 1.21 |  | BO5
H261ARS | Štart OZ, AZV do F25 | 2020-11-01 |  | BO1 - K1F26.1
H262ARS | Štart OZ, AZV do F25 | 2020-11-01 |  | BO2 - K1F26.2
H263ARS | Štart OZ, AZV do F25 | 2020-11-01 |  | BO3 - K1F26.3
| 2. Vypínacia cesta OK |  | Komunikácia | x
H261IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
Voľné BO

## Vývod F251 + F252
Rozvodňa typu H Vývod F251 + F252
F251
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F25 Nový typ | F25 7SA6111-5AA92-7PQ1-LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 2020-11-01 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM | 2020-11-01 |  | x
FK2QM.1 | Ručné zapnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BI2
H2521ARS | Štart OZ, AZV od F252 | 2020-11-01 |  | BI3
H2522ARS | Štart OZ, AZV od F252 | 2020-11-01 |  | BI4
H2523ARS | Štart OZ, AZV od F252 | 2020-11-01 |  | BI5
H252IWR | Ochrana F252 OK do F251 | 2020-11-01 |  | BI6
H856CBCE | Uvoľnenie synchročeku | 2020-11-01 |  | BI8
H911ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 2020-11-01 |  | BI9
H851CE | Zapnutý istić 100V, 50Hz - vlast. Pole | 2020-11-01 |  | BI10
H251PZP | Komunikácia PCM - OK | 2020-11-01 |  | BI11
IMP-CR/F251 | Príjem strhávania z protiľahlej strany | 2020-11-01 |  | BI12
F1-R | Príjem diaľkového vypnutia | 2020-11-01 |  | BI13
F3*Q* | Bypass synchro pri H spojke | 2020-11-01 |  | BI7
1ML1 | Kontrola 1. vypínacej cesty L1 | 2020-11-01 |  | x
1ML2 | Kontrola 1. vypínacej cesty L2 | 2020-11-01 |  | x
1ML3 | Kontrola 1. vypínacej cesty L3 | 2020-11-01 |  | x
Voľné BI
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO8, BO9
1ML1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2020-11-01 |  | BO14
1ML2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2020-11-01 |  | BO15
1ML3 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2020-11-01 |  | BO16
12ML1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2021-01-01 |  | BO10
12ML2 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2021-01-01 |  | BO11
12ML3 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2021-01-01 |  | BO12
H251TWR | 1f vypínanie do F252 povolené | 2021-01-01 |  | BO4
H251IWR | F251 OK pre F252 | 2021-01-01 |  | Komunikácia
IMP-CS/F | Vysielanie strhávania na protiľahlú stranu | 1.11 |  | BO6
| Dištančná ochrana - vypnutie strhávaním |  |  | Komunikácia
H251OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO7
F1AZV/E** | Vypnutie AZV t2 | 1.11 |  | BO1
| 1. Vypínacia cesta OK |  | Komunikácia | x
H251IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO2, BO3, BO5 , BO13
F252
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F252 Nový typ | F252 7SA6101-5AA92-5GJ0+LOS
F4*QM | Zapnutý QM | 1.21 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM | 1.21 |  | x
FK2QM.2 | Ručné zapnutie vypínača | 1.21 |  | BI2
H912ARRY | Povolenie cyklu OZ vypínač pripravený | 1.21 |  | BI3
H852CE | Zapnutý istić 100V, 50Hz - vlast. Pole | 1.21 |  | BI5
| Ochrana F251 OK do F252 |  |  | Komunikácia
| 1f vypínanie od F251 povolené |  |  | Komunikácia
F12-R | Príjem diaľkového vypnutia | 1.21 |  | BI4
12ML1 | Kontrola 2. vypínacej cesty L1 | 2021-01-01 |  | x
12ML2 | Kontrola 2. vypínacej cesty L2 | 2021-01-01 |  | x
12ML3 | Kontrola 2. vypínacej cesty L3 | 2021-01-01 |  | x
Voľné BI
2M | Zapnutie vypínača | 1.01 |  | BO6 -K2F252
12ML1.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 2021-01-01 |  | BO1 - K1F252.1
12ML2.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól B (L2) | 2021-01-01 |  | BO2 - K1F252.2
12ML3.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól C (L3) | 2021-01-01 |  | BO3 - K1F252.3
H252IWR | F252 OK pre F251 | 2020-11-01 |  | BO8
H252OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1, BO2, BO3 - K1F252.1, .2, .3
F1AZV/E** | Vypnutie AZV t2 | 1.21 |  | BO7
H2521ARS | Štart OZ, AZV do F251 | 2020-11-01 |  | BO1 - K1F252.1
H2522ARS | Štart OZ, AZV do F251 | 2020-11-01 |  | BO2 - K1F252.2
H2523ARS | Štart OZ, AZV do F251 | 2020-11-01 |  | BO3 - K1F252.3
| 2. Vypínacia cesta OK |  | Komunikácia | x
H252IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO4, BO5

## Transformátor F30 + F13 + F1R
Rozvodňa typu H Transformátor F30 + F13 + F1R
F30
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F30 Nový typ | F30 7UT6121-5EA92-1BA0-LOS
F4*QM | Zapnutý QM 110 kV | 1.11 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM 110 kV | 1.11 |  | x
1M | Kontrola 1. vypínacej cesty | 1.11 |  | BI3
FK2QM | Ručné zapnutie vypínača 110 kV | 1.11 |  | x
F4*QM22 | Zapnutý QM 22 kV | 1.11 |  | x
FK2QM22 | Ručné zapnutie vypínača 22 kV | 1.11 |  | x
| Voľné BI |  |  | BI2
1M1 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | BO1 - K1F30
12M.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | BO2
H301OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1 - K1F30
F1AZV/E** | Vypnutie AZV t2 | 1.11 |  | BO1 - K1F30
H771B | Blokovanie auto. Regulácie odbočiek trafa | 1.13 |  | BO3
FK5T | Blokovanie zapnutia transformátora | 1.01 |  | BO1 - K1F30
F1QM22 | Vypnutie QM 22 kV - 2. vyp. cievka | 1.01 |  | BO1 - K1F30
F1QM | Vypnutie QM 22 kV - 1. vyp. cievka | 1.11 (R22kV) |  | x
| 1. Vypínacia cesta OK |  |  | Komunikácia
H301IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO4
F13
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F13 Nový typ | F13 7SJ6221-5EA92-1FE0+LOS
F4*QM | Zapnutý QM 110 kV | 1.21 |  | BI1
F3*QM | Vypnutý QM 110 kV | 1.21 |  | x
FK2QM | Ručné zapnutie vypínača 110 kV | 1.21 |  | x
12M | Kontrola 2. vypínacej cesty | 1.21 |  | BI3
H241TA1 | Bucholtz. Relé nádoby - vypnutie | 1.21 |  | BI4
H242TA1 | Ochranne relé regulácia - vypnutie | 1.21 |  | BI5
H631TA1 | Teplota oleja - vypnutie | 1.21 |  | BI6
H632TA1 | Teplota vinutia - vypnutie | 1.21 |  | BI7
H671TA1 | Nebezpečný tlak v nádobe - vypnutie | 1.21 |  | BI8
H243T | Plynové relé tlmivky - vypnutie | 1.21 |  | BI9
| Voľné BI |  |  | BI2, BI10, BI11
1M2 | Vypnutie 1. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.11 |  | BO1 - K1F13
12M.1 | Vypnutie 2. vypínacia cievka, pól A (L1) | 1.21 |  | BO2
H131OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1 - K1F13
F12AZV/E** | Vypnutie AZV t2 | 1.21 |  | BO5
FK5T | Blokovanie zapnutia transformátora | 1.01 |  | BO3
F1QM22 | Vypnutie QM 22 kV - 2. vyp. cievka | 1.01 |  | BO4
H131IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| 2. Vypínacia cesta OK |  |  | Komunikácia
F1QM | Vypnutie QM 22 kV - 1. vyp. cievka | 1.11 (R22kV) |  | x
| Voľné BO |  |  | BO7
F1R
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F1R Nový typ | F1R 7SJ6105-5EA92-1FA0+LOS
FK2QM | Ručné zapnutie vypínača 110 kV | 1.01 |  | x
F4*QM | Zapnutý QM 110 kV | 1.01 |  | x
F3*QM | Vypnutý QM 110 kV | 1.01 |  | x
| Voľné BI |  |  | BI2
1M | Vypnutie 1. vypínacia cievka | 1.11 |  | BO1
12M | Vypnutie 2. vypínacia cievka | 1.21 |  | BO2
F1QM22 | Vypnutie QM 22 kV - 2. vyp. cievka | 1.01 |  | BO3
F1QM | Vypnutie QM 22 kV - 1. vyp. cievka | 1.11 (R22kV) |  | x
H1R1OP/E** | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO4 - K1F1R
FK5T | Blokovanie zapnutia transformátora | 1.01 |  | BO4 - K1F1R
H1R1IWR/E** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
Voľné BO

## ROP+AZV
Rozvodňa typu H ROP
Centrálna jednotka ROP F311
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F311 Nový typ | F311 7UT6351-5EA92-1BA3+LOR
FCBF1/E01 | Štart AZV - AEA01 | 1.311 |  | BI1
FCBF1/E02 | Štart AZV - AEA02 | 1.311 |  | BI2
FCBF1/E03 | Štart AZV - AEA03 | 1.311 |  | BI3
FCBF1/E04 | Štart AZV - AEA04 | 1.311 |  | BI4
F2AZV1 | AZV v prevádzke | 1.311 |  | BI5
F3*Q1/E01 | Q1 AEA01 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI6
F4*Q1/E01 | Q1 AEA01 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI7
F3*Q1/E02 | Q1 AEA02 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI8
F4*Q1/E02 | Q1 AEA02 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI9
F3*Q1/E03 | Q1 AEA03 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI10
F4*Q1/E03 | Q1 AEA03 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI11
F3*Q1/E04 | Q1 AEA04 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI12
F4*Q1/E04 | Q1 AEA04 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI13
F3*Q7/E01 | Q7 AEA01 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI14
F4*Q7/E01 | Q7 AEA01 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI15
F3*Q8/E02 | Q8 AEA02 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI16
F4*Q8/E02 | Q8 AEA02 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI17
F3*QM/E01 | QM AEA01 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI21
F4*QM/E01 | QM AEA01 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI22
F3*QM/E02 | QM AEA02 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI23
F4*QM/E02 | QM AEA02 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI24
F3*QM/E03 | QM AEA03 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI25
F4*QM/E03 | QM AEA03 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI26
F3*QM/E04 | QM AEA04 - vypnutý stav | 1.311 |  | BI27
F4*QM/E04 | QM AEA04 - zapnutý stav | 1.311 |  | BI28
2M+ | Zapínací impulz QM AEA01 | 1.01 |  | BI29
F2ROP1 | ROP v prevádzke | 1.311 |  | BI18
H311AB | Skúšobný hrebeň A zasunutý | 1.311 |  | BI19
H311BB | Skúšobný hrebeň B zasunutý | 1.311 |  | BI20
Voľné BI
H3101OP/BB | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1
1M1/01 | Vypnutie 1. cesta AEA01 | 1.311 |  | BO5
1M1/02 | Vypnutie 1. cesta AEA02 | 1.311 |  | BO6
1M1/03 | Vypnutie 1. cesta AEA03 | 1.311 |  | BO7
1M1/04 | Vypnutie 1. cesta AEA04 | 1.311 |  | BO8
12M1/01 | Vypnutie 2. cesta AEA01 | 1.311 |  | BO13
12M1/02 | Vypnutie 2. cesta AEA02 | 1.311 |  | BO14
12M1/03 | Vypnutie 2. cesta AEA03 | 1.311 |  | BO15
12M1/04 | Vypnutie 2. cesta AEA04 | 1.311 |  | BO16
F1-S1/01 | Diaľkové vypnutie AEA01 | 1.311 |  | BO18
F1-S1/02 | Diaľkové vypnutie AEA02 | 1.311 |  | BO19
H3101RY/BB | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO2, BO3, BO4, BO09, BO10, BO11, BO12, BO17, BO20, BO21, BO22, BO23, BO24
Centrálna jednotka ROP F312
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F312 Nový typ | F312 7UT6351-5EA92-1BA3+LOR
FCBF2/E01 | Štart AZV - AEA01 | 1.312 |  | BI1
FCBF2/E02 | Štart AZV - AEA02 | 1.312 |  | BI2
FCBF2/E03 | Štart AZV - AEA03 | 1.312 |  | BI3
FCBF2/E04 | Štart AZV - AEA04 | 1.312 |  | BI4
F2AZV2 | AZV v prevádzke | 1.312 |  | BI5
F3*Q1/E01 | Q1 AEA01 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI6
F4*Q1/E01 | Q1 AEA01 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI7
F3*Q1/E02 | Q1 AEA02 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI8
F4*Q1/E02 | Q1 AEA02 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI9
F3*Q1/E03 | Q1 AEA03 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI10
F4*Q1/E03 | Q1 AEA03 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI11
F3*Q1/E04 | Q1 AEA04 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI12
F4*Q1/E04 | Q1 AEA04 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI13
F3*Q7/E01 | Q7 AEA01 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI14
F4*Q7/E01 | Q7 AEA01 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI15
F3*Q8/E02 | Q8 AEA02 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI16
F4*Q8/E02 | Q8 AEA02 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI17
F3*QM/E01 | QM AEA01 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI21
F4*QM/E01 | QM AEA01 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI22
F3*QM/E02 | QM AEA02 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI23
F4*QM/E02 | QM AEA02 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI24
F3*QM/E03 | QM AEA03 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI25
F4*QM/E03 | QM AEA03 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI26
F3*QM/E04 | QM AEA04 - vypnutý stav | 1.312 |  | BI27
F4*QM/E04 | QM AEA04 - zapnutý stav | 1.312 |  | BI28
2M+ | Zapínací impulz QM AEA02 | 1.01 |  | BI29
F2ROP2 | ROP v prevádzke | 1.312 |  | BI18
H321AB | Skúšobný hrebeň A zasunutý | 1.312 |  | BI19
H321BB | Skúšobný hrebeň B zasunutý | 1.312 |  | BI20
Voľné BI
H3102OP/BB | Pôsobenie ochrany | 1.61 (RIS) |  | BO1
1M1/01 | Vypnutie 1. cesta AEA01 | 1.312 |  | BO5
1M1/02 | Vypnutie 1. cesta AEA02 | 1.312 |  | BO6
1M1/03 | Vypnutie 1. cesta AEA03 | 1.312 |  | BO7
1M1/04 | Vypnutie 1. cesta AEA04 | 1.312 |  | BO8
12M1/01 | Vypnutie 2. cesta AEA01 | 1.312 |  | BO13
12M1/02 | Vypnutie 2. cesta AEA02 | 1.312 |  | BO14
12M1/03 | Vypnutie 2. cesta AEA03 | 1.312 |  | BO15
12M1/04 | Vypnutie 2. cesta AEA04 | 1.312 |  | BO16
F1-S1/01 | Diaľkové vypnutie AEA01 | 1.312 |  | BO18
F1-S1/02 | Diaľkové vypnutie AEA02 | 1.312 |  | BO19
H3102RY/BB | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO2, BO3, BO4, BO09, BO10, BO11, BO12, BO17, BO20, BO21, BO22, BO23, BO24