## TL
Príloha č. 16
k postupu č.D6.VVN.02
Štandard pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. technológiou CAD/CAE
Primárna a sundárna technika vzory
Tabuľka signálov ochrán R22kV
pre dvojsystémovú kobkovú rozvodňu

## Vývod F01
Kobková rozvodňa (dvojsystém) Vývod F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3Q6 | Odpojovač -Q6 - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4Q6 | Odpojovač -Q6 - zapnutý | 1.13 |  | BI9
F3QE6 | Uzemňovač -QE6 - vypnutý | 1.13 |  | BI10
F4QE6 | Uzemňovač -QE6 - zapnutý | 1.13 |  | BI11
H910RY | Vypínač - pripravený | 1.13 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovládacieho napätia odpojovača | 1.13 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 1.13 |  | BI22
H852T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI12, BI13
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q2 | Vypnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO6
F2Q2 | Zapnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO7
F1Q6 | Vypnutie odpojovača -Q6 | 1.12D |  | BO8
F2Q6 | Zapnutie odpojovača -Q6 | 1.12D |  | BO9
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
F1QE6 | Vypnutie uzemňovača -QE6 | 1.12D |  | BO11
F2QE6 | Zapnutie uzemňovača -QE6 | 1.12D |  | BO12
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) | Live status contact | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO13

## Prívod F01
Kobková rozvodňa (dvojsystém) Prívod F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
H826T | Vypnutý istič - regul.a ochrán T10x(R110kV) | 1.13 |  | BI12
H854T | Vypnutý istič - meranie AQQ, meranie kvality | 1.13 |  | BI13
H910RY | Vypínač - pripravený | 1.13 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovládacieho napätia odpojovača | 1.13 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI19
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 1.13 |  | BI22
H852T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI8, BI9, BI10, BI11, BI20
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q2 | Vypnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO6
F2Q2 | Zapnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO7
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO8, BO9, BO11, BO12, BO13

## Trafo VLSP F01
Kobková rozvodňa (dvojsystém) Trafo VLSP F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QS1 | Odpínač -QS1- vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QS1 | Odpínač -QS1 - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
H622T2*A | Zvýšenie teploty T2* | 1.13 |  | BI10
H632T2*T | Nebez. teplota transf. T2* | 1.13 |  | BI11
F3T2*0 | Otvorená skriňa T2* | 1.13 |  | BI12
HQS1LOCK | Pohon odpínača - uzamknutý | 1.13 |  | BI13
H91QS1FUT | Signalizácia stavu poistiek odpínača | 1.13 |  | BI14
H8319L | Strata napätia pohonu odpínača | 1.13 |  | BI15
H8312T | Vypnutý istič ovl. napätia odpojovačov a odpínača | 1.13 |  | BI16
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovačov a odpínača | 1.13 |  | BI17
F31QF1A | Prívodný istič v ANG vypnutý | 1.13 |  | BI20
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 1.13 |  | BI22
H851T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI7, BI8, BI9, BI18, BI19
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q2 | Vypnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO6
F2Q2 | Zapnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO7
F1QS1 | Vypnutie odpínača -QS1 | 1.12D |  | BO8
F2QS1 | Zapnutie odpínača -QS1 | 1.12D |  | BO9
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO1, BO2, BO3, BO11, BO12, BO13

## Vývod + Trafo VLSP F01
Kobková rozvodňa (dvojsystém) Vývod + Trafo VLSP F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ635
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 2020-11-01 |  | BI7
F3Q6 | Odpojovač -Q6 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI8
F4Q6 | Odpojovač -Q6 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI9
F3QE6 | Uzemňovač -QE6 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI10
F4QE6 | Uzemňovač -QE6 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI11
H910RY | Vypínač - pripravený | 2013-01-01 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 2013-01-01 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 2013-01-01 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovl. napätia odpojovačov a odpínača | 2013-01-01 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovačov a odpínača | 2013-01-01 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 2013-01-01 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 2013-01-01 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 2013-01-01 |  | BI22
H851T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 2013-01-01 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 2013-01-01 |  | BI24
F3QS1 | Odpínač -QS1 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI25
F4QS1 | Odpínač -QS1 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI26
H622T2*A | Zvýšenie teploty T2* | 2013-01-01 |  | BI27
H632T2*T | Nebez. teplota transf. T2* | 2013-01-01 |  | BI28
F3T2*0 | Otvorená skriňa T2* | 2013-01-01 |  | BI29
HQS1LOCK | Pohon odpínača - uzamknutý | 2013-01-01 |  | BI30
H91QS1FUT | Signalizácia stavu poistiek odpínača | 2013-01-01 |  | BI31
H8319L | Strata napätia pohonu odpínača | 2013-01-01 |  | BI32
F31QF1A | Prívodný istič v ANG vypnutý | 2013-01-01 |  | BI37
| Voľné BI |  |  | BI12, BI13, BI33, BI34, BI35, BI36
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q2 | Vypnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO6
F2Q2 | Zapnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO7
F1Q6 | Vypnutie odpojovača -Q6 | 1.12D |  | BO8
F2Q6 | Zapnutie odpojovača -Q6 | 1.12D |  | BO9
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
F1QE6 | Vypnutie uzemňovača -QE6 | 1.12D |  | BO11
F2QE6 | Zapnutie uzemňovača -QE6 | 1.12D |  | BO12
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
F1QS1 | Vypnutie odpínača -QS1 | 1.12D |  | BO16
F2QS1 | Zapnutie odpínača -QS1 | 1.12D |  | BO17
| Voľné BO |  |  | BO13, BO18, BO19, BO20, BO21, BO22

## SP F01
Kobková rozvodňa (dvojsystém) SP F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
H910RY | Vypínač - pripravený | 1.13 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovládacieho napätia odpojovača | 1.13 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 1.13 |  | BI22
H851T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI8, BI9, BI10, BI11, BI12, BI13
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q2 | Vypnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO6
F2Q2 | Zapnutie odpojovača -Q2 | 1.12D |  | BO7
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO8, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13

## MERANIE F391 (F392)
Kobková rozvodňa (dvojsystém) Meranie F391 (F392)
F391
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F391 Nový typ | F391 7RW802
| Voľné BI |  |  | BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI7
F391S1TW** | Frekvenčná ochrana 1 - vypínanie 1. stupeň | 1939-01-01 |  | BO3
F391S2TW** | Frekvenčná ochrana 1 - vypínanie 2. stupeň | 1939-01-01 |  | BO4
F391S3TW** | Frekvenčná ochrana 1 - vypínanie 3. stupeň | 1939-01-01 |  | BO5
F1F39 | Frekvenčná ochrana vypnutia - mínus pól | 1939-01-01 |  | BO6
H391IOP/J** | Pôsobenie frekvenčného ochranného relé 1 | 1.61 (RIS) |  | BO7
TEST | Test plus pól | 1939-01-01 |  | BO8
H391IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | B01, BO2
F392
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F392 Nový typ | F392 7RW802
| Voľné BI |  |  | BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI7
F392S1TW** | Frekvenčná ochrana 2 - vypínanie 1. stupeň | 1939-01-01 |  | BO3
F392S2TW** | Frekvenčná ochrana 2 - vypínanie 2. stupeň | 1939-01-01 |  | BO4
F392S3TW** | Frekvenčná ochrana 2 - vypínanie 3. stupeň | 1939-01-01 |  | BO5
F1F39 | Frekvenčná ochrana vypnutia - mínus pól | 1939-01-01 |  | BO6
H392IOP/J** | Pôsobenie frekvenčného ochranného relé 2 | 1.61 (RIS) |  | BO7
TEST | Test plus pól | 1939-01-01 |  | BO8
H392IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO1, BO2