## TL
Príloha č. 16
k postupu č.D6.VVN.02
Štandard pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. technológiou CAD/CAE
Primárna a sundárna technika vzory
Tabuľka signálov ochrán R22kV
pre jednosystémovú kobkovú rozvodňu s pomocnou prípojnicou

## Vývod F01
Kobková rozvodňa (jednosystém + pomocná prípojnica) Vývod F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q5 | Odpojovač -Q5 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q5 | Odpojovač -Q5 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3Q6 | Odpojovač -Q6 - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4Q6 | Odpojovač -Q6 - zapnutý | 1.13 |  | BI9
F3QE6 | Uzemňovač -QE6 - vypnutý | 1.13 |  | BI10
F4QE6 | Uzemňovač -QE6 - zapnutý | 1.13 |  | BI11
H910RY | Vypínač - pripravený | 1.13 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovládacieho napätia odpojovača | 1.13 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 1.13 |  | BI22
H852T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI12, BI13
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q5 | Vypnutie odpojovača -Q5 | 1.12D |  | BO6
F2Q5 | Zapnutie odpojovača -Q5 | 1.12D |  | BO7
F1Q6 | Vypnutie odpojovača -Q6 | 1.12D |  | BO8
F2Q6 | Zapnutie odpojovača -Q6 | 1.12D |  | BO9
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
F1QE6 | Vypnutie uzemňovača -QE6 | 1.12D |  | BO11
F2QE6 | Zapnutie uzemňovača -QE6 | 1.12D |  | BO12
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO13

## Prívod F01
Kobková rozvodňa (jednosystém + pomocná prípojnica) Prívod F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.13 |  | BI7
H826T | Vypnutý istič - regul.a ochrán T10x(R110kV) | 1.13 |  | BI12
H854T | Vypnutý istič - meranie AQQ, meranie kvality | 1.11 |  | BI13
H910RY | Vypínač - pripravený | 1.13 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovládacieho napätia odpojovača | 1.13 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI19
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 1.13 |  | BI22
H852T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI5, BI6, BI8, BI9, BI10, BI11, BI20
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO6, BO7, BO8, BO9, BO11, BO12, BO13

## Vývod + Trafo VLSP F01
Kobková rozvodňa (jednosystém + pomocná prípojnica) Vývod + Trafo VLSP F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ635
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI4
F3Q5 | Odpojovač -Q5 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI5
F4Q5 | Odpojovač -Q5 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 2020-11-01 |  | BI7
F3Q6 | Odpojovač -Q6 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI8
F4Q6 | Odpojovač -Q6 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI9
F3QE6 | Uzemňovač -QE6 - vypnutý | 2013-01-01 |  | BI10
F4QE6 | Uzemňovač -QE6 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI11
H291UP | Signalizácia prítomnosti napätia pre AZ | 2013-01-01 |  | BI12
H291T | Vypnutý istič pre AZ | 2013-01-01 |  | BI13
H910RY | Vypínač - pripravený | 2013-01-01 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 2013-01-01 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 2013-01-01 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovl. napätia odpojovačov a odpínača | 2013-01-01 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovačov a odpínača | 2013-01-01 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 2013-01-01 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 2013-01-01 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 2013-01-01 |  | BI22
H851T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 2013-01-01 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 2013-01-01 |  | BI24
F3QS1 | Odpínač -QS1- vypnutý | 2013-01-01 |  | BI25
F4QS1 | Odpínač -QS1 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI26
F3QS2 | Odpínač -QS2- vypnutý | 2013-01-01 |  | BI27
F4QS2 | Odpínač -QS2 - zapnutý | 2013-01-01 |  | BI28
HQS1LOCK | Pohon odpínača QS1 - uzamknutý | 2013-01-01 |  | BI29
HQS2LOCK | Pohon odpínača QS2 - uzamknutý | 2013-01-01 |  | BI30
H91QS1FUT | Signalizácia stavu poistiek odpínača QS1 | 2013-01-01 |  | BI31
H91QS2FUT | Signalizácia stavu poistiek odpínača QS2 | 2013-01-01 |  | BI32
H622T2*A | Zvýšenie teploty T2* | 2013-01-01 |  | BI33
H632T2*T | Nebez. teplota transf. T2* | 2013-01-01 |  | BI34
F3T2*0 | Otvorená skriňa T2* | 2013-01-01 |  | BI35
H8319L | Strata napätia pohonu odpínačov | 2013-01-01 |  | BI36
F31QF1A | Prívodný istič v ANG vypnutý | 2013-01-01 |  | BI37
Voľné BI
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q5 | Vypnutie odpojovača -Q5 | 1.12D |  | BO6
F2Q5 | Zapnutie odpojovača -Q5 | 1.12D |  | BO7
F1Q6 | Vypnutie odpojovača -Q6 | 1.12D |  | BO8
F2Q6 | Zapnutie odpojovača -Q6 | 1.12D |  | BO9
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
F1QE6 | Vypnutie uzemňovača -QE6 | 1.12D |  | BO11
F2QE6 | Zapnutie uzemňovača -QE6 | 1.12D |  | BO12
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO13, BO16, BO17, BO18, BO19, BO20, BO21, BO22

## KSP1 F01
Kobková rozvodňa (jednosystém + pomocná prípojnica) KSP1 F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q5 | Odpojovač -Q5 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q5 | Odpojovač -Q5 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3Q11 | Odpojovač -Q11 - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4Q11 | Odpojovač -Q11 - zapnutý | 1.13 |  | BI9
F3Q7 | Odpojovač -Q7 - vypnutý | 1.13 |  | BI10
F4Q7 | Odpojovač -Q7 - zapnutý | 1.13 |  | BI11
H910RY | Vypínač - pripravený | 1.13 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovládacieho napätia odpojovačov | 1.13 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovačov | 1.13 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 1.13 |  | BI22
H852T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI12, BI13
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q5 | Vypnutie odpojovača -Q5 | 1.12D |  | BO6
F2Q5 | Zapnutie odpojovača -Q5 | 1.12D |  | BO7
F1Q11 | Vypnutie odpojovača -Q11 | 1.12D |  | BO8
F2Q11 | Zapnutie odpojovača -Q11 | 1.12D |  | BO9
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
F1QM/ASJxx | Vypnutie vypínača v KSP2 | 1.11 (KSP2) |  | BO11
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO12, BO13

## KSP2 F01_F12
Kobková rozvodňa (jednosystém + pomocná prípojnica) KSP2 F01, F12
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q5 | Odpojovač -Q5 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q5 | Odpojovač -Q5 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3Q12 | Odpojovač -Q12 - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4Q12 | Odpojovač -Q12 - zapnutý | 1.13 |  | BI9
F3Q7 | Odpojovač -Q7 - vypnutý | 1.13 |  | BI10
F4Q7 | Odpojovač -Q7 - zapnutý | 1.13 |  | BI11
H910RY | Vypínač - pripravený | 1.13 |  | BI14
H910IF | Vypínač - porucha | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H8312T | Vypnutý istič ovládacieho napätia odpojovačov | 1.13 |  | BI17
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovačov | 1.13 |  | BI18
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI21
F5SN1 | Režim ovládania NÚDZOVO | 1.13 |  | BI22
H851T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI12, BI13
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
F1Q1 | Vypnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO4
F2Q1 | Zapnutie odpojovača -Q1 | 1.12D |  | BO5
F1Q5 | Vypnutie odpojovača -Q5 | 1.12D |  | BO6
F2Q5 | Zapnutie odpojovača -Q5 | 1.12D |  | BO7
F1Q12 | Vypnutie odpojovača -Q12 | 1.12D |  | BO8
F2Q12 | Zapnutie odpojovača -Q12 | 1.12D |  | BO9
4RS | Ovládacie napätie - diaľkové ovládanie | 1.12DQ |  | BO10
F1Q7 | Vypnutie odpojovača -Q7 | 1.12D |  | BO11
F2Q7 | Zapnutie odpojovača -Q7 | 1.12D |  | BO12
F1QM/ASJxx | Vypnutie vypínača v KSP1 | 1.11 (KSP1) |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO13
F12
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ610
F3Q7 | Odpojovač -Q7 - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4Q7 | Odpojovač -Q7 - zapnutý | 1.13 |  | BI2
| Voľné BI |  |  | BI3
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Vypnutie vypínača v KSP1 | 1.11 (KSP1) |  | BO2
-1.11F | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO3
H121OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO4
H121IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
Voľné BO

## MERANIE F39
Kobková rozvodňa (jednosystém + pomocná prípojnica) Meranie F39
F391
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F39 Nový typ | F39 7RW802
| Voľné BI |  |  | BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI7
F39S1TW** | Frekvenčná ochrana - vypínanie 1. stupeň | 1939-01-01 |  | BO3
F39S2TW** | Frekvenčná ochrana - vypínanie 2. stupeň | 1939-01-01 |  | BO4
F39S3TW** | Frekvenčná ochrana - vypínanie 3. stupeň | 1939-01-01 |  | BO5
F1F39 | Frekvenčná ochrana vypnutia - mínus pól | 1939-01-01 |  | BO6
H39IOP/J** | Pôsobenie frekvenčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO7
TEST | Test plus pól | 1939-01-01 |  | BO8
H39IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | B01, BO2