## TL
Príloha č. 16
k postupu č.D6.VVN.02
Štandard pre spracovávanie projektovej dokumentácie elektrických staníc v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. technológiou CAD/CAE
Primárna a sundárna technika vzory
Tabuľka signálov ochrán R22kV
pre dvojsystémovú zapuzdrenú SF6 rozvodňu

## Vývod F01
Rozvádzač SF6 DBB Vývod F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3QE6 | Uzemňovač -QE6 - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4QE6 | Uzemňovač -QE6 - zapnutý | 1.13 |  | BI9
HLVRIN | Spínací kľúč zasunutý | 1.13 |  | BI12
H910LOCK | Vypínač - uzamknutý | 1.13 |  | BI13
H910RY | Vypínač - natiahnutá pružina | 1.13 |  | BI14
H231OK | Tlak SF6 OK | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI17
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI18
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
HCAPON1 | CAPDIS - prítomnosť napätia | 1.13 |  | BI21
HCAPON2 | CAPDIS - bez napätia | 1.13 |  | BI22
H852T | Vypnutý istič 100V, 50Hz - prípojnica | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo - prípojnica | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI10, BI11
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
1.19B | Ovládanie odpojovača -Q1 | 2019-01-01 |  | BO4
1.19A | Ovládanie odpojovača -Q1 | 2019-01-01 |  | BO5
1.19D | Ovládanie odpojovača -Q2 | 2019-01-01 |  | BO6
1.19C | Ovládanie odpojovača -Q2 | 2019-01-01 |  | BO7
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO8, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13

## Prívod F01
Rozvádzač SF6 DBB Prívod F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3QE6 | Uzemňovač -QE6 - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4QE6 | Uzemňovač -QE6 - zapnutý | 1.13 |  | BI9
H826T | Vypnutý istič - regul.a ochrán T10x(R110kV) | 2013-01-01 |  | BI10
H854T | Vypnutý istič - meranie AQQ, meranie kvality | 1.13 |  | BI11
HLVRIN | Spínací kľúč zasunutý | 1.13 |  | BI12
H910LOCK | Vypínač - uzamknutý | 1.13 |  | BI13
H910RY | Vypínač - natiahnutá pružina | 1.13 |  | BI14
H231OK | Tlak SF6 OK | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI17
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI18
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI19
H39T | Frekvenčná ochrana - vypnutie | -F39 |  | BI20
HCAPON1 | CAPDIS - prítomnosť napätia | 1.13 |  | BI21
HCAPON2 | CAPDIS - bez napätia | 1.13 |  | BI22
H852T | Vypnutý istič 100V, 50Hz - prípojnica | 1.13 |  | BI23
H853T | Vypnutý istič Uo - prípojnica | 1.13 |  | BI24
Voľné BI
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
1.19B | Ovládanie odpojovača -Q1 | 2019-01-01 |  | BO4
1.19A | Ovládanie odpojovača -Q1 | 2019-01-01 |  | BO5
1.19D | Ovládanie odpojovača -Q2 | 2019-01-01 |  | BO6
1.19C | Ovládanie odpojovača -Q2 | 2019-01-01 |  | BO7
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO8, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13

## Trafo VLSP F01
Rozvádzač SF6 DBB Trafo VLSP F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3QE6 | Uzemňovač -QE6 - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4QE6 | Uzemňovač -QE6 - zapnutý | 1.13 |  | BI9
H622T2*A | Zvýšenie teploty T2* | 1.13 |  | BI10
H632T2*T | Nebez. teplota transf. T2* | 1.13 |  | BI11
HLVRIN | Spínací kľúč zasunutý | 1.13 |  | BI12
H910LOCK | Vypínač - uzamknutý | 1.13 |  | BI13
H910RY | Vypínač - natiahnutá pružina | 1.13 |  | BI14
H231OK | Tlak SF6 OK | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI17
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI18
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI19
F31QF1A | Prívodný istič v ANG vypnutý | 1.13 |  | BI20
HCAPON1 | CAPDIS - prítomnosť napätia | 1.13 |  | BI21
HCAPON2 | CAPDIS - bez napätia | 1.13 |  | BI22
H852T | Vypnutý istič 100V, 50Hz | 1.13 |  | BI23
| Voľné BI |  |  | BI24
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
1.19B | Ovládanie odpojovača -Q1 | 2019-01-01 |  | BO4
1.19A | Ovládanie odpojovača -Q1 | 2019-01-01 |  | BO5
1.19D | Ovládanie odpojovača -Q2 | 2019-01-01 |  | BO6
1.19C | Ovládanie odpojovača -Q2 | 2019-01-01 |  | BO7
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO8, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13

## SP F01
Rozvádzač SF6 DBB SP F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q1 | Odpojovač -Q1 - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q1 | Odpojovač -Q1 - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q2 | Odpojovač -Q2 - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q2 | Odpojovač -Q2 - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3QEW2* | Uzemňovač -QEW2* - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4QEW2* | Uzemňovač -QEW2* - zapnutý | 1.13 |  | BI9
F3QEW1* | Uzemňovač -QEW1* - vypnutý | 1.13 |  | BI10
F4QEW1* | Uzemňovač -QEW1* - zapnutý | 1.13 |  | BI11
HLVRIN | Spínací kľúč zasunutý | 1.13 |  | BI12
H910LOCK | Vypínač - uzamknutý | 1.13 |  | BI13
H910RY | Vypínač - natiahnutá pružina | 1.13 |  | BI14
H231OK | Tlak SF6 OK | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI17
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI18
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI19
F5W1*B.xx | Blokovanie uzemnenia prípojnice W1* | 1.13 |  | BI21
F5W2*B.xx | Blokovanie uzemnenia prípojnice W2* | 1.13 |  | BI22
F5W1121C.xx | Blokovanie vypnutia vypínača v SP1 W11/W21 | 1.13 |  | BI23
F5W1222D.xx | Blokovanie vypnutia vypínača v SP1 W12/W22 | 1.13 |  | BI24
| Voľné BI |  |  | BI20
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
1.19B | Ovládanie odpojovača -Q1 | 2019-01-01 |  | BO4
1.19A | Ovládanie odpojovača -Q1 | 2019-01-01 |  | BO5
1.19D | Ovládanie odpojovača -Q2 | 2019-01-01 |  | BO6
1.19C | Ovládanie odpojovača -Q2 | 2019-01-01 |  | BO7
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO8, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13

## PSP F01
Rozvádzač SF6 DBB PSP F01
F01
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F01 Nový typ | F01 7SJ632
F3QM | Vypínač -QM - vypnutý | 1.13 |  | BI1
F4QM | Vypínač -QM - zapnutý | 1.13 |  | BI2
F3Q11 (F3Q21) | Odpojovač -Q11 (-Q21) - vypnutý | 1.13 |  | BI3
F4Q11 (F4Q21) | Odpojovač -Q11 (-Q21) - zapnutý | 1.13 |  | BI4
F3Q12 (F3Q22) | Odpojovač -Q12 (-Q22) - vypnutý | 1.13 |  | BI5
F4Q12 (F4Q22) | Odpojovač -Q12 (-Q22) - zapnutý | 1.13 |  | BI6
F1QM | Kontrola 1. vyp. cesty | 1.11 |  | BI7
F3QEW12 (F3QEW22) | Uzemňovač -QEW12 (-QEW22) - vypnutý | 1.13 |  | BI8
F4QEW12 (F4QEW22) | Uzemňovač -QEW12 (-QEW22) - zapnutý | 1.13 |  | BI9
F3QEW11 (F3QEW21) | Uzemňovač -QEW11 (-QEW21) - vypnutý | 1.13 |  | BI10
F4QEW11 (F4QEW21) | Uzemňovač -QEW11 (-QEW21) - zapnutý | 1.13 |  | BI11
HLVRIN | Spínací kľúč zasunutý | 1.13 |  | BI12
H910LOCK | Vypínač - uzamknutý | 1.13 |  | BI13
H910RY | Vypínač - natiahnutá pružina | 1.13 |  | BI14
H231OK | Tlak SF6 OK | 1.13 |  | BI15
H8311T | Vypnutý istič ovládacieho napätia vypínača | 1.13 |  | BI16
H892T | Vypnutý istič pohonu odpojovača | 1.13 |  | BI17
H891T | Vypnutý istič pohonu vypínača | 1.13 |  | BI18
+1.13 | Monitoring signalizačného napätia ±1.13 | 1.13 |  | BI19
| Voľné BI |  |  | BI20, BI21, BI22, BI23, BI24
F1QM | 1. vypnutie vypínača | 2020-11-01 |  | BO1
F2QM | Zapnutie vypínača + pól | 2020-11-01 |  | BO2
-1.11F | Zapnutie vypínača - pól | 2020-11-01 |  | BO3
1.19B | Ovládanie odpojovača -Q11 (-Q21) | 2019-01-01 |  | BO4
1.19A | Ovládanie odpojovača -Q11 (-Q21) | 2019-01-01 |  | BO5
1.19D | Ovládanie odpojovača -Q12 (-Q22) | 2019-01-01 |  | BO6
1.19C | Ovládanie odpojovača -Q12 (-Q22) | 2019-01-01 |  | BO7
TEST | BO pre skúšobné účely (TEST) | 2020-11-01 |  | BO14
H101OP/J** | Pôsobenie multifunkčného ochranného relé | 1.61 (RIS) |  | BO15
H101IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO8, BO9, BO10, BO11, BO12, BO13

## MERANIE F391 (F392)
Rozvádzač SF6 DBB Meranie F391 (F392)
F391
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F391 Nový typ | F391 7RW802
| Voľné BI |  |  | BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI7
F391S1TW** | Frekvenčná ochrana 1 - vypínanie 1. stupeň | 1939-01-01 |  | BO3
F391S2TW** | Frekvenčná ochrana 1 - vypínanie 2. stupeň | 1939-01-01 |  | BO4
F391S3TW** | Frekvenčná ochrana 1 - vypínanie 3. stupeň | 1939-01-01 |  | BO5
F1F39 | Frekvenčná ochrana vypnutia - mínus pól | 1939-01-01 |  | BO6
H391IOP/J** | Pôsobenie frekvenčného ochranného relé 1 | 1.61 (RIS) |  | BO7
TEST | Test plus pól | 1939-01-01 |  | BO8
H391IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | B01, BO2
F392
Označenie signálu | Názov signálu | Napätie | F392 Nový typ | F392 7RW802
| Voľné BI |  |  | BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI7
F392S1TW** | Frekvenčná ochrana 2 - vypínanie 1. stupeň | 1939-01-01 |  | BO3
F392S2TW** | Frekvenčná ochrana 2 - vypínanie 2. stupeň | 1939-01-01 |  | BO4
F392S3TW** | Frekvenčná ochrana 2 - vypínanie 3. stupeň | 1939-01-01 |  | BO5
F1F39 | Frekvenčná ochrana vypnutia - mínus pól | 1939-01-01 |  | BO6
H392IOP/J** | Pôsobenie frekvenčného ochranného relé 2 | 1.61 (RIS) |  | BO7
TEST | Test plus pól | 1939-01-01 |  | BO8
H392IWR/J** | Ochrana OK | 1.61 (RIS) |  | Live status contact
| Voľné BO |  |  | BO1, BO2