
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |



Obsahová náplň VČP:

**Vecný časový program**

8645

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akcia :** | | FTVE, BPS, názov – zapnutie VN prípojky a TS XXX pod napätie; funkčné skúšky signalizácie, ovládania HRM, nastavenia ochrán a skúšobná prevádzka | | | | | | | | | | | |
| Termin od: | | 1.11.2010 – 9.00 | | | | | | | | Termin do: | | **9.11.2010 – 16.00** | |
| **Akciu realizuje :** | | | | Meno Investora | | | | | | | | | |
| **Kdo menovite zodpoveda za dokoncenie, pripravenie a zapnutie do prevadzky :** | | | | | | | | | | | | | |
| **Za Západoslovenskú energetiku, a.s. – príslušný správca RSS, za investor XYZ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Popis :** | | **PRÍKLAD :**  **1) 1.11.2010 9,00–14:30 hod, Kontrola silnoprúdových zariadení a spustenie TS XXX pod napätie:**   * **montáž fakturačného merania el. energie** * **skupina Tímu sieťových služieb VN, NN Západ (ďalej v texte MJ) preverí v kioskovej TS č. XXX stav všetkých spínacích prvkov a silnoprúdových zariadení (Transformátory, rozvádzače, káblové súbory)** * **následne MJ zapne ÚV XY pre 22 kV prípojku k TS XXX (ÚV XY namontovaný vopred)** * **MJ uvedie pod napätie VN rozvádzač, postupne zapne transformátory T1 až Tn, kontrola točivého poľa/fázovanie, uvedenie NN rozvádzača pod napätie** * **zapnutie NN rozvodov vlastnej spotreby, kontrola funkcie merania el. energie (spotreby)**   **- zdroj sa v tejto etape prác nezapína, zostáva odpojený!**  **2) 4.11.2010 9:00-17:00 hod. , Funkčné skúšky ochrán, signalizácie analógových a stavových údajov, vypínania a blokovania HRM a verifikácia merania v FTVE XXX ; skúšobné vyvedenie výkonu FTVE do distribučnej siete VN Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.**  **Harmonogram prác:**  **cca 12:00 až 13:00 - Počas skúšky signalizácie skratovačov vo VN poliach rozvádzača MJ vykoná na nevyhnutnú dobu o vypnutie napätia v potrebnom rozsahu (vyp. UV XY)**  **Po ukončení skúšok po 17:00 hod. bude prebiehať 72 hodinová skúšobná prevádzka vyvedenia výkonu z FTVE zdroja XXX do distribučnej siete VN Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.**  **Pracovníci prítomní pri funkčných skúškach:**  **Pracovníci vybranej Certifikovanej spoločnosti**  **Tím ochrán a automatík : Ing.Jánoš je kontaktná osoba**  **Certifikovaná spoločnosť : XY**  **Pracovník žiadateľa/prevádzkovateľa zdroja: XY**  **Po ukončení skúšobnej prevádzky sa zariadenie HRM vypne a zablokuje. Spustenie FTVE do trvalej prevádzky sa vykoná po vydaní protokolu o schválení výrobne do trvalej prevádzky.** | | | | | | | | | | | |
| **Určenie miesta odpojenia:** | | **Zapnutie UV XY.** | | | | | | | | | | | |
| **Pracovisko zaistí:** | | | | |  | | | | | | | | |
| **B-prikaz vydá:** | | | | |  | | | | | | | | |
| Je požadovaná spolupráca odborného tímu ZSE: | | | | | | | | | | | | | |
| Tím ochrán a automatík | | | | | | | | | | | | | |
| Vymenovanie ukoncenych prac, ktore maju vplyv na preznacenie jestvujuceho zariadenia : | | | | | | | | | | | | | |
| Označiť ÚV XY tabuľkou, TS XY nastriekaním  čísla TS a smery vývodov v jednotlivých poliach TS XXX  Aktualizácia schém v systémoch GIS, SCADA | | | | | | | | | | | | | |
| **Pracu ukonci :** | | | | |  | | | | | | | | |
| **B-prikaz odhlasi :** | | | | |  | | | | | | | | |
| Spôsob skúšok pred a pri zapojení zariadenia do ES ZSE : | | | | | | | | | | | | | |
| Správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške od  pripájaného zariadenia, zápis o napäťovej skuške VN káblových súborov  funkčné skúšky zariadení zdroja v zmysle PI 755-3 (Vydaná Testovacia dokumentácia) | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámky pri zadávaní: |  | | | | | | | | | | | | |
| **Identifikačné údaje** | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo VČP : | | |  | | | | | | Číslo akcie PM : | | |  | |
| **RSS :** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Obec :** | |  | | | | | | | | | | | |
| Ulica / časť : | |  | | | | | | | | | | | |
| Číslo domu : | |  | | | | | | | | | | | |
| Číslo podp. bodu : | | | | | |  | | | | Číslo skrine : | |  | |
| **VN linka :** | |  | | | | | | | | | | | |
| Číslo TS : | | | | | |  | | | | Číslo UV : | |  | |
| **Plánované diaľkové ovládanie :** | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| VČP Zadávateľ: | | | | | | |  | | | | Dátum: | |  |
| VČP Kontrolór: | | | | | | |  | | | | Dátum: | |  |
| VČP Schvaľovateľ: | | | | | | |  | | | | Dátum: | |  |
| VČP 2. Schvaľovateľ : | | | | | | |  | | | | Dátum: | |  |
| VČP Ukončené: | | | | | | |  | | | | Dátum: | |  |